佛山市技师学院

中央热水系统改造项目

方

案

文

件

广州市同济节能技术有限公司

2020年10月26日

目录

一、项目概述	4

1、项目基本情况一览表:	4

2、热水系统目前存在的问题	5

二、热水系统改造方案说明	5

1、保证热水足量供应	5

2、安装智能计费系统	7

3、安装远程监控系统	9

三、项目改造预算及明细	12

1、项目预算总价一览表	12

2、工程量清单明细表	13

三、公司简介	19

1、单位简介	19

2、公司简介	19

3、在本次项目的技术服务优势	20

4、公司部分业绩	21

5、公司资质证书	24

四、热水系统设备厂家介绍	36

1、热泵厂家介绍	36

2、保温水箱介绍	44

3、	管道介绍	45

4、	水泵介绍	46

5、计费卡机介绍	47

6、远程监控系统简介	59

佛山市技师学院中央热水系统改造方案

# 一、项目概述

本项目为对学院原有热水系统进行升级改造，以满足全院学生的热水使用需求，让所有入住的学生享用更好的热水，我方广州市同济节能技术有限公司，根据贵院实际情况及我司多年的工程项目经验，提供以下改造方案供参考。

## 项目基本情况一览表:

| 楼栋 | 层数 | 每层房间数 | 房间数 | 每间人数 | 住宿人数 | 热水设备配置情况 | 水箱配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1栋 | 6 | 15 | 90间 | 8人 | 720人 | 3台10P热泵机组 | 3个10m³水箱 |
| 2栋 | 6 | 15 | 90间 | 8人 | 720人 | 3台10P热泵机组 | 3个10m³水箱 |
| 3栋 | 6 | 15 | 90间 | 8人 | 720人 | 3台10P热泵机组 | 2个10m³水箱 |
| 4栋 | 6 | 15 | 90间 | 8人 | 720人 | 3台10P热泵机组 | 2个10m³水箱 |
| 5栋 | 6 | 15 | 90间 | 8人 | 720人 | 3台10P热泵机组 | 3个10m³水箱 |
| 6栋 | 6 | 15 | 90间 | 8人 | 720人 | 3台10P热泵机组 | 2个10m³水箱 |
| 7栋 | 6 | 15 | 90间 | 8人 | 720人 | 3台10P热泵机组 | 2个10m³水箱 |
| 8栋 | 11 | 13 | 143间 | 8人 | 1144人 | 4台10P热泵机组 | 4个10m³水箱 |
| 合计 |  |  | 773间 |  | 6184人 |  |  |

## 2、热水系统目前存在的问题

本项目为佛山市南海技师学院中央热水系统改造项目。目前学校热水系统存在的主要问题为：

- 原热水系统设计用水量偏小，热水不够用，无法满足学生热水使用需求；

- 热水终端目前未安装智能计费系统，学生使用热水存在浪费现象；在终端安装智能计

费卡机。

- 热水系统监管落后，可采用远程监控系统，实时了解热水系统设备使用情况，保证热

水正常稳定供应。

# 二、热水系统改造方案说明

## 1、保证热水足量供应

为保证每人每天用水量达到60L的使用需求，保障热水足量、足温供应；根据每栋楼现有热水设备情况，计算出为满足每栋楼每人每天60L的热水供应所需热水设备，对不能满足使用需求的楼栋增加热水设备，保证热水足量供应。

- 设计用热水资料

（1）、用水人数：8栋为例，共11层，143间宿舍，每间宿舍住8人计，共计1144人；

（2）、用水定额：学生用水按60L/人·d计；

（3）、日用热水总量：60吨/日；

（4）、热水供应方式：定时供水，花洒淋浴；

（5）、冷水计算温度：15℃；

（6）、热水计算温度：55℃；

（7）、设计配置说明:

1）日用热负荷：

根据公式：Q热= C×M×△T（按冬季最低进水温度10℃，出水温度55℃计算）

注明：Q:热负荷          Kcal;       C:水的比热    1Kcal/㎏·℃;

M:日用水总量       ㎏;        T:水温差 (出水温度-进水温度)

水温按年冬季最低自来水温度10℃计算，则每天将57.2吨10℃的冷水加热成55℃热水所需的热量为：Q热=60×1000 ㎏×（55℃-10℃）=2700000 kcal

2）供热水系统配置：

根据以上需用热量计算，进行设备选型设计热泵的运行时间为每天12小时，根据目前8栋的热水系统设备配置，增加2个10P 热泵机组和2个10立方保温水箱，可完全满足学生正常用水需求。同理得出1-7栋。

各楼栋在原有的热水设备基础上，增加如下设备：

| 楼栋名称 | 增加热泵机组 | 增加保温水箱 | 安装计费卡机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1栋 | 1台5P热泵机组 | 1个6m³保温水箱 | 180台 |
| 2栋 | 1台5P热泵机组 | 1个6m³保温水箱 | 180台 |
| 3栋 | 1台5P热泵机组 | 2个8m³保温水箱 | 180台 |
| 4栋 | 1台5P热泵机组 | 2个8m³保温水箱 | 180台 |
| 5栋 | 1台5P热泵机组 | 1个6m³保温水箱 | 180台 |
| 6栋 | 1台5P热泵机组 | 2个8m³保温水箱 | 180台 |
| 7栋 | 1台5P热泵机组 | 2个8m³保温水箱 | 180台 |
| 8栋 | 2台10P热泵机组 | 2个10m³保温水箱 | 286台 |

## 2、安装智能计费系统

在终端安装智能计费卡机，热水收费系统采用流量计费方式，计量准确、消费透明、仪器耐用。

本项目采用流量计费方式满足计量准确、消费透明、仪器耐用等要求。

（1）、采用流量计计费方式，满足计量准确、消费透明、仪器耐用等要求。水控机生产厂家具有国家制造计量器具许可证，水控机提供检验报告，电源变压器具有国家强制3C认证。

1.1智能互联网热水收费系统采用计流量式计费收费方式，计量准确、消费透明、仪器耐用。系统可根据用户要求设定计费标准（费率），比如根据用户要求预定水量、自动收费，用价格杠杆促进控制节约用水。系统消费模式、阀类型模式、CPU卡使用区间自由定义三大功能均可以用卡指定。

1.2热水供水控制终端为一体机：水控机电脑控制主板部分与铜热水表、铜电磁阀为一体；使用简单，通过手机APP蓝牙系统给水表信号或放入有效CPU热水卡，电磁阀打开，取水使用；再次通过手机APP蓝牙系统给水表信号或取卡或断电，电磁阀自动关闭，取水停止；按照实际用水量扣费。

1.3水控器电磁阀控电模块为常闭性，带逆止功能，智能互联网感应机外壳采用ABS材料，一次注塑而成，终端美观大方，坚固可靠，密封防潮，防漏电。

1.4智能互联网水控机热水收费终端所需要的为12.5伏直流电源(嵌入式86底壳及采用阻燃材料的电源变压器，由220V转为直流安全电源)已包含在系统中，具有CCC安全认证，供电稳定安全，并采用免维护断电关阀的独特技术设计，无须备用电池即可实现断电关阀。

1.5智能互联网水控机收费系统软件可以与学校以后使用的“一卡通”IC卡系统兼容（在确定学校以前或以后要安装的系统是采用M1卡结构开发的前提下），一表多卡，且卡数量不限，实现多人同时独立用水，采用独特加密方法，彻底杜绝非法卡入侵；IC卡水控机也可以设定成一表一密，专人专用。

1.6系统和热水收费终端可限制每张热水卡（每个学生）每天(24小时)用热水的总量的功能，不限定每天(24小时)的用水次数。

1.7智能互联网水控机收费和热水供水控制终端具有防盗用热水的能力。控制芯片采用美国微芯Micorchip，抗干扰能力强，运行更稳定。

1.8防磁蜂鸣器报警功能。当水表不转时，具有蜂鸣器报警功能，同时电磁阀关闭。其一电磁阀线圈具有防磁罩，防止用磁铁靠近水表，使水表不转而不扣费用水的目的，同时缺水或水表坏时报警，防止水表坏而不报修继续使用；其二刷卡16秒（可调成更短时间）后如果水表没有信号给主控板，主控板报警并关闭阀门（可防止学生用针把镜片刺穿使水表不转而不扣费，也可起到缺水自我保护作用）。

1.9数据安全备份功能与采集功能：为防止用户储值额数据读写丢失，数据需要卡内备份，读写成功便及时更新备份数据，一旦工作数据异常丢失，可以在管理电脑查询备份数据重新恢复，同时具备累加总额数据采集功能。

1.10显示器采用数码高清晰度带中文段式液晶显示（LCD），可双行显示数据，能够显示水表的运行状态和卡上余额等功能。使用过程中，可以在控制器液晶显示屏上看到水量的扣费过程；用户将卡拿开即可以停止用水和扣费。

1.11采用名牌（埃美柯）流量计（水表）和电磁阀，一升水60个脉冲（即出一升水水表有60个信号给主控板，可精确到1/60升，计费精度0.01元，还可根据需要设置成按厘扣费，做到更精确），此功能现属行业最精确；电磁阀功率低，故障率少，使用寿命长达开关次数30万次以上。

1.12防水功能：

A、主控板上刷有防水漆。

B、外壳上具有防水槽并装有密封硅胶圈和防水密封胶使主控板完全密封死。

1.13主控板上的主芯片程序经过10年的考验，数据稳定、不丢失，扣费精准。

1.14电磁阀采用活式螺帽铜阀，便于安装维修更换。

1.15防盗：水表可采用一拉锁把水表进水端锁住（专用工具才能打开）或用一次性防拆扣，防止学生拆开水表不刷卡用水，水表底部有防拆螺栓防止学生自行拆开。

## 3、安装远程监控系统

对每栋楼的热水系统安装远程监控系统，实时了解热水系统设备使用情况，保证热

水正常稳定供应。

1、中央热水在线远程监控系统的功能：

（1）热泵机组控制

1）、机组循环水泵连锁热泵主机，循环水泵处于开启状态时，才能开启热泵主机（可选）。

2）、热泵主机启停由加热工作保温水箱（小水箱）温度控制，加热工作保温水箱温度上限、下限值由用户根据需求自行设定。

3)、当出水温度低于设定的加热工作保温水箱温度下限值时，控制器输出开启热泵机组电源，热泵机组进入启动运行状态。

4)、加热工作保温水箱温度大于或等于设定的出水温度上限值时，控制器输出停止热泵机组运行信号，热泵机组进入关闭状态。

5)、可根据负荷变化（温度高低和蓄水量的多少）控制热泵机组启动的组数，本项目可以以两台机组为一组，每幢宿舍可以最多设置二组（以用户提出要求为准）。

（2）循环水泵控制

1)、可与热泵机组连锁控制控制器自动检测水箱水位，进行自动补水控制。当检测到水位低时，自动开启水泵；当检测到水位高时，关闭水泵。

2)、可根据出水温度进行启停控制。

3)、回水温度也可以参与到循环水泵的控制。

（3）定时控制

1)、该系统设有定时自控和非定时自控功能。系统可在24小时内设置六组定时工作时段（各时段时间、热泵出水/回水温度上限、下限）；启动定时功能后，电脑根据当前时间使系统自动进入时间段，不同时段可根据用户设置不同的温度范围进行自控。

（4）安全保护功能

1)、二级操控体系（可启动性）

控制器设计电脑控制和强电手操两种控制模式，使热泵机组在保证安全的前提下尽可能保持运行，防止了控制系统以及一次仪表的任何微小故障导致热泵机组系统的停运。

2)、本系统能直观显示和报警（声光）处理以下内容：

2.1出水温度超高故障与保护

2.2进、出水温度显示与保护

2.3电机过载、过流监测与保护

2.4电源缺相保护

3)、安全保护措施

3.1下列情况热泵机组必须紧急停机：循环泵联锁故障、出水温度超高故障。

3.2循环泵故障保护：系统运行过程中，循环泵启动后，电脑制器检测不到流量开关信号时，故障连锁所有受控设备。

3.3出水超温保护：系统运行过程中，当出水温度大于设定超温温度时，电脑控制器“出水超温故障”声光报警指示，联锁关闭热泵机组电源，不联锁循环泵。

3.4传感器故障识别与保护：系统运行过程中，当出水（回水）温度传感器发生断路或开路故障时，电脑控制器“传感器故障”声光报警指示，联锁关闭热泵机组设备。

3.5断电故障保护：系统运行过程中，出现供电断电系统自动切断输出设备，再次供电时，智能控制器自动处于工作状态，确保系统安全运行。

3.6电机负荷保护：通过断路器和热过载继电器，保护电机设备在运行过程中的过流、过热、缺相保护。

（5）其它功能

1)、设置运行参数：设置热泵机组全自动运行所需温度、时段等参数。

2)、信息处理：将现场采集的信号进行智能数据分析统计处理，完成故障预测、故障处理、控制热系统设备、数据查询、智能模糊控制热泵机组运行等工作。

3)、数据储存功能：通过出回水温度信号，进行信号计算处理，并可自动记录热泵机组的运行时间等。并保存数据以方便用户查阅。

4)、自动识别故障并保护：发生故障时，软件自动识别故障，保护热泵机组及附属设备安全；具有故障分析表并可查询操作指南。

5)、历史曲线：控制系统在正常工作时，每隔一个时间段记录热泵机组运行工况数据，包括出水温度，并通过实时曲线的形式显示在触摸屏上，方便用户查询，也可方便用户对运行工况的分析。

6)、通讯功能：通过RS-485通讯或相关开关量输出可把设备启/停、故障类型等工况数据实时传送至中心控制室及手机监控平台。

7)、软手动功能：在此状态下，可直接对热泵机组、泵、阀等负载进行操作。用软手动操作时，将严格遵循热泵机组负荷的工作时序及热泵机组与循环泵连锁、超温连锁关系。

8)、系统密码保护设置：系统设置三级密码保护功能，有用户操作级、管理级和工厂程序级。

（6）远程监控功能：

1)、可采用电脑和手机终端使用系统；

2)、系统实时运行状态指示及报警，包括各输出状态、水箱水温、水位，环境温度、冷水 温度、太阳能集热温度、回水温度；

3)、年、月、日水电及能耗统计报表（总电表、进水表和回水表）；

4)、系统入口有集中的状态指示画面，以便快捷定位查看异常单位系统；

5)、每单位系统有设备运行拓面图及故障点；

6)、故障报警发送微信通知。

# 三、项目改造预算及明细

## 1、项目预算总价一览表

项目改造预算                                                    (人民币:元)

| 序号 | 名称 | 单栋预算金额 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2、5栋热水系统改造 | 199972.00 | 599916.00 |
| 2 | 3、4、6、7栋热水系统改造 | 226116.00 | 904464.00 |
| 3 | 8栋热水系统改造 | 384164.00 | 384164.00 |
| 4 | 合 计 | 1888544.00 |

注：

1、本报价包括设计、采购、运输、吊装、安装、管道材料及管道安装等一切费用、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、税费、必要的其他货物、材料、服务的费用等

2、本报价包含一年质保，质保内容包括此项所有安装设备及学校原有旧的热水系统设备，承担一年质保。

报价单位(公章）：广州市同济节能技术有限公司

日         期：2020年10月13日

## 工程量清单明细表

1、2、5栋热水系统改造设备清单明细表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气热泵机组 | LWH-50C（制热量39.5KW、额定功率8.8KW） | 东莞瑞星 | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
| 2 | 热泵循环水泵 | PH-200E流量≥13m³/h,扬程≥7m | 德国威乐 | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 3 | 储热保温水箱 | 6m³保温水箱，内胆采用304型不锈钢板制作，中层用聚氨酯发泡保温，外层用不锈钢包装。 | 广州三牛 | 个 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
| 4 | 水箱底座 | 混凝土结构 | 广州同济 | 个 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5 | PRC热水管 | PRCR50*75 | 东莞状元 | 米 | 60 | 88.00 | 5280.00 |
| 6 | PRC热水管 | PRCR40*63 | 东莞状元 | 米 | 40 | 64.00 | 2560.00 |
| 7 | PRC热水管件 | φ25-50 | 东莞状元 | 批 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 8 | 铜闸阀、止回阀、过滤器 | DN20-DN50 | 浙江艾美柯 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 9 | 电源线 | BVR6.0mm2 | 广州珠江 | 米 | 100 | 12.00 | 1200.00 |
| 10 | 电源线 | BVR2.5mm2 | 广州珠江 | 米 | 100 | 6.00 | 600.00 |
| 11 | 电源线 | BVR1.5mm2 | 广州珠江 | 米 | 688 | 4.00 | 2752.00 |
| 12 | 远程监控系统 | 远程监控系统 | 广州同济 | 套 | 1 | 27500.00 | 27500.00 |
| 13 | 智能计费卡机 | LXSIC-15 | 广州中卡 | 台 | 180 | 420.00 | 75600.00 |
| 14 | 其他配件材料 | 插座、固定支架、吊码、电工胶布、油漆等 | 广州同济 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 15 | 吊装费 | 热泵、水箱、材料运输吊装 | 广州同济 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 16 | 安装费 | 主体设备、管道安装及系统调试 | 广州同济 | 项 | 1 | 16000.00 | 16000.00 |
| 17 | 税费 | 以上金额的10% | 广州同济 | 项 | 1 | 18180.00 | 18180.00 |
| 18 | 合计 | 大写: 壹拾玖万玖仟玖佰柒拾贰元整 | 199972.00 |
| 19 | 总计 | 大写: 伍拾玖万玖仟玖佰壹拾陆元整 | 599916.00 |

3、4、6、7栋热水系统改造设备清单明细表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气热泵机组 | LWH-50C（制热量39.5KW、额定功率8.8KW） | 东莞瑞星 | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
| 2 | 热泵循环水泵 | PH-200E流量≥13m³/h,扬程≥7m | 德国威乐 | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 3 | 储热保温水箱 | 8m³保温水箱，内胆采用304型不锈钢板制作，中层用聚氨酯发泡保温，外层用不锈钢包装。 | 广州三牛 | 个 | 2 | 9600.00 | 19200.00 |
| 4 | 水箱底座 | 混凝土结构 | 广州同济 | 个 | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 5 | PRC热水管 | PRCR50*75 | 东莞状元 | 米 | 80 | 88.00 | 7040.00 |
| 6 | PRC热水管 | PRCR40*63 | 东莞状元 | 米 | 60 | 64.00 | 3840.00 |
| 7 | PRC热水管件 | φ25-50 | 东莞状元 | 批 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 8 | 铜闸阀、止回阀、过滤器 | DN20-DN50 | 浙江艾美柯 | 批 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 9 | 电源线 | BVR6.0mm2 | 广州珠江 | 米 | 160 | 12.00 | 1920.00 |
| 10 | 电源线 | BVR2.5mm2 | 广州珠江 | 米 | 160 | 6.00 | 960.00 |
| 11 | 电源线 | BVR1.5mm2 | 广州珠江 | 米 | 750 | 4.00 | 3000.00 |
| 12 | 远程监控系统 | 远程监控系统 | 广州同济 | 套 | 1 | 27500.00 | 27500.00 |
| 13 | 智能计费卡机 | LXSIC-15 | 广州中卡 | 台 | 180 | 420.00 | 75600.00 |
| 14 | 其他配件材料 | 插座、固定支架、吊码、电工胶布、油漆等 | 广州同济 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 15 | 吊装费 | 热泵、水箱、材料运输吊装 | 广州同济 | 项 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |
| 16 | 安装费 | 主体设备、管道安装及系统调试 | 广州同济 | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 17 | 税费 | 以上金额的10% | 广州同济 | 项 | 1 | 20556.00 | 20556.00 |
| 18 | 合计 | 大写: 贰拾贰万陆仟壹佰壹拾陆元整 | 226116.00 |
| 19 | 总计 | 大写: 玖拾万肆仟肆佰陆拾肆元整 | 904464.00 |

8栋热水系统改造设备清单明细表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气热泵机组 | LWH-100C（制热量39.5KW、额定功率8.8KW） | 东莞瑞星 | 台 | 2 | 48000.00 | 96000.00 |
| 2 | 热泵循环水泵 | PH-253E流量≥13m³/h,扬程≥7m | 德国威乐 | 台 | 2 | 3200.00 | 6400.00 |
| 3 | 储热保温水箱 | 10m³保温水箱，内胆采用304型不锈钢板制作，中层用聚氨酯发泡保温，外层用不锈钢包装。 | 广州三牛 | 个 | 2 | 12000.00 | 24000.00 |
| 4 | 水箱底座 | 混凝土结构 | 广州同济 | 个 | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 5 | PRC热水管 | PRCR50*75 | 东莞状元 | 米 | 100 | 88.00 | 8800.00 |
| 6 | PRC热水管 | PRCR40*63 | 东莞状元 | 米 | 80 | 64.00 | 5120.00 |
| 7 | PRC热水管件 | φ25-50 | 东莞状元 | 批 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |
| 8 | 铜闸阀、止回阀、过滤器 | DN20-DN50 | 浙江艾美柯 | 批 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 9 | 电源线 | BVR6.0mm2 | 广州珠江 | 米 | 200 | 12.00 | 2400.00 |
| 10 | 电源线 | BVR2.5mm2 | 广州珠江 | 米 | 200 | 6.00 | 1200.00 |
| 11 | 电源线 | BVR1.5mm2 | 广州珠江 | 米 | 1300 | 4.00 | 5200.00 |
| 12 | 远程监控系统 | 远程监控系统 | 广州同济 | 套 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 13 | 智能计费卡机 | LXSIC-15 | 广州中卡 | 台 | 286 | 420.00 | 120120.00 |
| 14 | 其他配件材料 | 插座、固定支架、吊码、电工胶布、油漆等 | 广州同济 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
| 15 | 吊装费 | 热泵、水箱、材料运输吊装 | 广州同济 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 16 | 安装费 | 主体设备、管道安装及系统调试 | 广州同济 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 17 | 税费 | 以上金额的10% | 广州同济 | 项 | 1 | 34924.00 | 34924.00 |
| 18 | 合计 | 大写: 叁拾捌万肆仟壹佰陆拾肆元整 | 384164.00 |
| 19 | 总计 | 大写: 叁拾捌万肆仟壹佰陆拾肆元整 | 384164.00 |

报价单位(公章）：广州市同济节能技术有限公司

日         期：2020年10月13日

# 三、公司简介

## 1、单位简介

(1)	广州市同济节能技术有限公司经营热水行业十余年，在广州独立注册，性质为有限责任公司。

(2)	公司地址：广州市番禺区天安科技园创新大厦202室

电传／传真／电话号码：020-89883298 ；020-89883268 ；02034477566

(3)	注册资本：壹仟贰佰万元(人民币)

(4)主要负责人姓名： 王孝明

## 2、公司简介

同济公司是一家专业从事热泵热水器、太阳能热水器、燃油（燃气）热水炉、开水炉、热风炉、不锈钢厨具、工业余热利用等节能产品及工业噪音治理、废气废水处理、通风除尘等环保设备的生产的企业。集研究、开发、制造安装于一体。

公司创建于一九九六年三月，总部在东莞市东城区主山工业区，在华南沿海设有多间分支机构。

公司积极倡导“诚信、协作、开拓、务实”企业精神，努力营造“同舟共济，奋发向上”的企业文化氛围。

公司自创建至今，凭借其雄厚的技术人才优势，丰富的产品设计安装经验，严格的品质监控手段，精湛的制造工艺，良好的企业信誉，完善周到的售后服务而享誉华南沿海地区。作为广东省太阳能协会常务理事单位和常压热水炉指定专业生产厂家，连续多年被国家质量技术监督部门评为“产品质量优良企业”并被工商行政管理部门授予“文明经营企业”和“重合同守信誉单位”等荣誉称号。

下属机构

同济（厦门）热水设备有限公司            同济热水设备有限公司广州分公司

同济热水设备有限公司深圳分公司         同济热水设备有限公司福州分公司

同济热水设备有限公司昆明分公司         衡阳市同济节能工程科技有限公司

主要产品

燃油（燃气）热水炉系列                  太阳能热水器系列

燃油（燃气）开水炉系列                  空调投资项目

燃油（燃气）热风炉系列                  工业余热热水系列

空气热泵系列                            工业噪音及废气废水治理

主要荣誉

九七年获产品质量合格企业称号   九八年获产品质量优良企业称号

九八年获文明经营企业称号       九八年获全国锅炉压力容器博览会金奖

九九年获产品质量优良企业称号 二○○○年获连续三年产品质量优良企业称号

## 3、在本次项目的技术服务优势

在中央热水系统方面技术力量和技术储备雄厚，对中央热水系统的设计、实施经验丰富。拥有温差循环、全自动控制技术，并研制和开发出“集体型热水系统智能控制器”，用于大型热水系统强迫循环，实现全自动智能控制。多点测量，实时显示，多路控制输出，状态指示。系统自动连续进水，热水与冷水自动分离形成层流，避免冷热水混水等方面拥有绝对的优势，我方提供安装的热水在同类项目中均取得成功，系统运转正常，节能效果显著，维修故障极低。

我方安装多项同类项目的经验，如：广东商学院学术交流中心热泵热水器工程，中山大学所有的宾馆热泵热水工程和真空管热泵热水工程，中山大学南北校区学生宿舍热水工程，广州军区中医院、广东省少管所罪犯饭堂太阳能热泵热水工程，清远市狮子湖行政楼太阳能热泵热水工程，影星宾馆太阳能热泵热水工程，我方拥有近二百项类似热水工程的成功经验，在本次工程我方将总结前面好的经验，继续采取最节能的技术措施，将节能效果做到最优，系统的运行稳定做到最佳，服务水平最好。

## 4、公司部分业绩

| 序号 | 客户名录 | 项目名称 | 项目地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远狮子湖 | 清远狮子湖行政办公及商务楼太阳能热泵热水系统工程 | 清远市横荷街办狮子湖山庄1号 |
| 2 | 星都大酒店 | 星都大酒店太阳能热泵热水系统工程 | 广州市昌岗中路172号 |
| 3 | 中山大学 | 中山大学紫荆苑燃气热水炉热水系统工程 | 广州市海珠区新港西路135号 |
| 4 | 广州市亚加达外语专修学院 | 广州市亚加达外语专修学院公寓楼太阳能热泵热水系统工程 | 广州市白云区白云大道南1130号 |
| 5 | 中山大学西苑宾馆 | 中山大学西苑宾馆太阳能热泵热水系统工程 | 广州市海珠区新港西路135号 |
| 6 | 广东省对外贸易职业技术学校 | 广东省对外贸易职业技术学校学生宿舍热水供应及相关服务合作协议书 | 广州市天河区龙洞东路128号 |
| 7 | 广东省贸易职业技术学校 | 广东省贸易职业技术学校花都校区教师公寓和实训楼太阳能热泵热水系统工程 | 广州市花都区花山镇福源村福源路19号 |
| 8 | 中山大学紫荆园 | 中山大学紫荆园2#楼太阳能热水系统改造工程 | 广州市海珠区新港西路135号 |
| 9 | 广州市第八十中学 | 广州市第八十中学八、九号楼学生宿舍热水系统项目 | 广州市白云区钟落潭镇广从五路511号 |
| 10 | 中山大学北苑宾馆 | 中山大学北苑宾馆太阳能热泵热水系统维修服务 | 广州市执信南路138号 |
| 11 | 中国人民解放军驻南宁铁路局军事代表办事处 | 中国人民解放军驻南宁铁路局军事代表办事处公寓楼太阳能热泵中央热水系统工程 | 南宁市衡阳西路30号； |
| 12 | 广州市裕华大厦 | 广州市裕华大厦太阳能热水系统工程 | 广州市环市东路320号 |
| 13 | 中山大学 | 中山大学北校区修缮、基础设施及园林绿化工程 | 广州市中山二路； |
| 14 | 中山大学 | 中山大学南校区131、135-138等五栋学生宿舍热泵热水系统工程 | 广州市新港西路135号 |
| 15 | 广州市协和中学 | 广州市协和中学女生宿舍1号楼热水管更换工程 | 广州市西增路18号 |
| 16 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南环境生物职业技术学院南校区学生宿舍热水投资管理服务 | 湖南衡阳市蒸湘区船山西路 |
| 17 | 广东省民政职业技术学校 | 广东省民政职业技术学校学生公寓热水系统工程 | 广州市新港中路艺苑南路29号； |
| 18 | 星都大酒店 | 星都大酒店热水系统增加设备工程 | 广州市海珠区昌岗路172号； |
| 19 | 中山大学南方学院 | 中山大学南方学院西区学生宿舍热泵系统及宿舍热水管网改造合同 | 广州市从化温泉镇中山大学南方学院 |
| 20 | 民办南华工商学院 | 民办南华工商学院天河校区5号楼、7号楼及黄埔校区综合楼学生宿舍热泵热水系统投资、经营、管理工程； | 广州市天河区天平架沙太南路113号； |
| 21 | 广州市白云区景泰中学 | 广州市白云区景泰中学热泵中央热水系统投资及管理服务 | 广州市白云区景泰北街9号； |
| 22 | 广州医学院附属第一医院 | 广州医学院附属第一医院海印院区热水炉热水系统工程 | 广州市海珠区康大路1号； |
| 23 | 惠州市技师学院 | 惠州市技师学院校园直饮水系统投资及管理服务 | 惠州市江北西区31号； |
| 24 | 中山大学南方学院 | 中山大学南方学院西区热泵系统维修工程 | 广州市从化温泉镇中山大学南方学院 |
| 25 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院学生宿舍热水系统投资及管理服务 | 广州白云区石井庆丰中路100号； |
| 26 | 广东食品药品职业学院 | 广东食品药品职业学院学生宿舍热水系统管理服务 | 广州市天河区龙洞北路321号； |
| 27 | 中山大学 | 中山大学南校区210栋热泵热水系统工程 | 广州市新港西路135号 |
| 28 | 中山大学 | 中山大学东苑宾馆A区改学生宿舍热水系统改造工程 | 广州市大学城中山大学东校区； |
| 29 | 中山大学 | 中山大学南校区学一食堂热泵热水工程 | 广州市新港西路135号 |
| 30 | 广州市协和中学 | 广州市协和中学1、2、3号学生宿舍太阳能热泵热水系统管理维修和节能服务 | 广州市西增路18号 |
| 31 | 中山大学南方学院 | 中山大学南方学院西区热泵系统维修工程 | 广州市从化温泉镇中山大学南方学院 |
| 32 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南环境生物职业技术学院南校区学生新公寓热水投资管理合作协议书 | 湖南衡阳市蒸湘区船山西路 |
| 33 | 广州市协和中学 | 广州市协和中学2、3号楼学生宿舍热水供应改造工程 | 广州市西增路18号 |
| 34 | 民办南华工商学院 | 民办南华工商学院清远校区3、5号学生宿舍真空管热泵热水投资及管理服务 | 广东清远市东城蟠龙园 |
| 35 | 广东食品药品职业学院 | 广东食品药品职业学院学生宿舍热水系统管理服务合同补充协议三 | 广州市天河区龙洞北路321号； |
| 36 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院花都校区热水系统增加热泵工程 | 广州市花都区百兴路； |
| 37 | 中山大学 | 中山大学南校区中心员工宿舍热泵热水系统工程 | 广州市新港西路135号 |
| 38 | 广州科技贸易职业学院 | 广州科技贸易职业学院后勤区热泵热水系统BOT项目 | 广州市番禺区南村镇市新路669号 |
| 39 | 中山大学 | 中山大学学院饭堂热水系统项目 | 广州市新港西路135号 |
| 40 | 广州市第八十六中学 | 广州市第八十六中学学生宿舍安装热水炉工程 | 广州市黄埔区大沙西路5号 |
| 41 | 民办南华工商学院 | 民办南华工商学院清远校区教师公寓热泵热水投资及管理服务 | 广东清远市东城蟠龙园 |
| 42 | 东莞职业技术学院 | 东莞职业技术学院学生公寓热水系统服务项目 | 东莞大岭山镇大学路3号 |
| 43 | 广州市协和中学 | 广州市协和中学热泵更换项目 | 广州市西增路18号 |
| 44 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南环境生物职业技术学院学生宿舍暖通工程BOT项目 | 湖南衡阳市蒸湘区船山西路 |
| 45 | 广州医科大学卫生职业技术学院 | 广州医科大学卫生职业技术学院热泵热水系统更换工程 | 广州市白云区江高镇 |
| 46 | 广州市开发区中学 | 广州市开发区太阳能热泵热水系统工程 | 广州市黄埔区友谊路 |
| 47 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南信息职业技术学院热水系统BOT项目 | 湖南省长沙市望城区 |
| 48 | 广东工程职业技术学院 | 广东工程职业技术学院中南中北学生宿舍热泵热水系统BOT项目 | 广州市天河区龙洞 |

## 5、公司资质证书

（1）、营业执照

（2）、广东省守合同重信用证书

（3）、AAA级信用企业证书

（4）、质量管理体系认证证书

（5）、环境管理体系认证证书

（6）、职业健康安全管理体系认证证书

（7）、中国节能协会会员证书

（8）、变频恒压供水设备软件著作权登记证书

（9）、无负压供水设备软件著作权登记证书

（10）、校园热水节能监控管理系统软件著作权登记证书

# 四、热水系统设备厂家介绍

# 1、热泵厂家介绍

此项目中所采用的空气源热泵均为循环式加热热泵热水机组（LWH-100），适应环境温度范围-5℃--45℃。在极端气温时(-15℃)也能正常工作，无须电辅加热。

普瑞思顿热泵八大优势

超节能技术：

独创超节能技术，热水温度由只能模块根据环境温度调节，在满足用户热水需求的前提下，把能效发挥到极致。比普通空气能多节能12％以上，机器运行更稳定，寿命更长。

准变频技术：

采用上市公司多级调速风机，风机根据环境温度变化和机器运行的状态自动切换风速，确保最佳蒸发效果，机组运行更稳定高效。

智能多重化霜技术

机组采用四通阀换向和冷凝余热双段热气旁通等多重化霜技术，减少机组结霜频次，提高化霜速度。

模块控制技术

单个线控器可控制多台机组.压缩机随机递次启动和停止，避免多台机组同时启动或停止对电网的冲击，机组运行时间更均衡。

独特高效蒸发技术

蒸发器采用内平片外波纹设计，面积更大，能效更高；铝箔采用纳米技术的亲水涂层，脏物不易附着，耐腐蚀性强，换热效率高。

高效换热技术

采用行业先进的同轴换热技术，加大换热面积，提高冷媒与水的对流速度，进而增加换热效果。

领先智能控制技术

采用智能数码精准控制技术，具有故障警示、记忆、保护和故障解除后自动复位功能，机组全自动运行。可选配远程监控系统，实现全程监控和故障诊断的无人值机功能。

首创霜水处理技术

行业首创的霜水处理技术，解决了低温气候下普通机型蒸发器霜水堆积结冰的难题，确保机组可靠运行。

产品优势

EVI喷气增焓

普瑞思顿空气源采暖热泵采用与军工企业合作研发的喷气增焓专利技术，机组在低温工况环境下运行更可靠，工作效率更高，连续多年荣获“热泵行业最佳低温热泵品牌”。

压缩机分级启动

系统可根据环境温度、所需温度或用户设定值自动判定输出功耗达到按需供热减少能耗的目的。

高效换热

采用高金镀涂层亲水波纹翘片，换热面积、亲水性能成倍提升，具有更强防污、脱脂、自清洁能力，延长使用寿命达10年以上；同时变齿形强化热内螺纹冷媒铜管具备更高换热效率。

重降噪

普瑞思顿空气源采暖热泵不仅注重产品节能效果，更注重产品的舒适体验，考虑到噪音对儿童健康的影响，引入国外先进工艺精心打造，经过多重降噪设计，有效降低噪音30%以上。

待机防冻保护功能

为防止水路系统结冰，供暖系统设计有防冻保护智能运行模式，当出水温度低于设定安全值时，系统自动启动防冻模式，以确保管路温度不低于防冻安全值。

多重化霜技术

普瑞思顿空气源采暖热泵采用梳头发换向技术，冷凝余热回收，双段热气旁通等多重化霜技术，产品化霜迅速，彻底杜绝霜水堆积成冰的隐患。

高端配置

普瑞思顿空气源采暖热泵所有主要配件包括电线，控制器等均采用知名厂家产品，配置顶尖，因而产品更稳定可靠，故障率更低。

智能变频技术

热泵机组各部件介绍

空气源热泵机组主要配件具有如下特点：

（1）压缩机-空气源热泵机组的心脏

压缩机对于机组的作用就好像心脏对人的作用一样，压缩机的好坏直接影响热泵机组的质量，我公司在制造生产时就选择世界顶级品牌谷轮全封闭涡旋高温压缩机，从源头上消除了机组的质量隐患。

A、超高能效：能效比目前市场上同类型的产品高12％左右；

B、杰出的可靠性：运动部件少，轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力，是其它同类产品所不能比拟的。

C、内置电机断路装置，能有效保护电机免受高温及高电流损坏。

D、低噪声，低排气脉冲

E、内部设计有超高压泄压专利设计

F、近100％容积，效率带来超常的制热能力

G、超低温空气源热泵机组所有机型压缩机都是采用大匹数压缩机匹配，确保在-20℃的寒冷冬天也能保证性能，但是现在别的很多厂家瞒天过海，拿小匹数压缩机充大匹数使用，造成冬天制热能力严重不足或无法除霜。或是用其它不适合在热泵机组用的压缩机，造成压缩机过早损坏。

(2)蒸发器（采暖时）/ 冷凝器（制冷时）

低温空气源热泵机组采用高效低压V型钛金蒸发器，

A、蒸发器换热面积比其它厂家的设计加大了20%；

B、密闭的排风系统，超宽的翅片间距，经34KG氮气48小时保压，保证其耐压耐用性。使机组不易结霜，化霜更快。

(3)冷凝器（套管）（制热水时）

热泵机组采用高效外翅内螺纹壳管式换热器

A、该换热器的外管用精密精拉无缝钢管，内管用多头高效螺纹紫铜管。

B、内管内走热泵热水机组的热水，由于内部的螺旋结构，使水流在内管内旋转，保证水流处于紊流状态，加强水与冷媒的换热，大提高抑换热效率；同时由于内管内的水在高速旋转，内管内壁将不易结垢，特别适合水质硬的地区。

C、内管为多头高效螺纹管，外管为无缝钢管，冷媒在夹层流动，由于内管的螺旋结构，使冷媒在夹层流动时处于旋转紊流状态，控制媒流速，保证与内管中的水充分换热。

D、内管为多头高效螺纹管增加了两种介质的热交换面积，使整个换热器换热更充分。

E、同轴换器所采用的内管为厚壁管，采用厚壁管可进一步提高冷媒循环时承受较高的工作压力，提高其安全性、耐用性。

F、体积小，换热效率非常高，而对水质要求不高，无须使用软化水，可以长期使用普通水作为循环水，为用户减少了很多麻烦。

(4)风机及干燥过滤器

空气源热泵机组采用国内著名电机厂康宝电机的智能调速的高效风机。风机转速根据外界气温不同而自动三级切换，风力强劲，保证机组在较恶劣的条件下良好运行。机组每个系统内配有一个美国ALCO双向水分干燥过滤器，防止因小冰粒冰堵或杂质对压缩机造成的损害。

(5)电子膨胀阀

空气源热泵机组采用日本鹭宫技术电子膨胀阀保证了不同工况下负荷的精确调节，提高CPO值（但是很多厂家为了节省成本采用国产膨胀阀或毛细管）鹭宫电子膨胀阀具有0-500级有序调节功能，相当于500多条毛细管的调节能力，数码脉冲控制，与热力膨胀阀相比具有更加明显的优势，能够大范围的调节制冷剂流量，具有感温快，控制精度高，智能化调节的特点，是目前制冷行业最先进的节流控制技术。

(6)四通阀

空气源热泵机组采用日本鹭宫技术的华鹭牌四通阀，能够顺畅的转换系统的运行模式，合理的控制机组的运行情况，有效的控制低温工况下的运行除霜。

(7)钣金

空气源热泵机组的为不锈钢钣金，严格的自动涂装工艺除油—水洗—除锈—水洗—酸洗—水洗—碱洗—水洗—表调—水洗—磷化—水洗—去离子水洗—水份烘干—自动静电涂装—流平—250℃高温固化.保证完美的表面处理效果。

(8)控制系统

A、自行研制的智能控制系统功能强大、性能稳定，一直在热泵行业中处于领导地位。电器采用LG的产品。

B、机组自配的控制系统配有标准的通讯接口，可实现机组的远程控制。

强大的微电脑自动控制系统：

多压缩机之间运行时间的自动均衡调节功能；

智能变水温控制技术，多级智能控制，保持室内温度稳定；

冬季水系统防冻功能；

秒杀除霜功能（除霜准确高效、减少热量损耗）；

工作模式控制功能；

先进的微电脑自动控制系统具有强大的自我保护和故障自我诊断功能。

# 2、保温水箱介绍

（1）、保温水箱技术说明

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水箱内壁 | 采用304不锈刚材质，厚度1.2mm，底板厚度1.2mm。 |
| 2 | 水箱外壁 | 采用201不锈钢材质； 厚度0.8mm。 |
| 3 | 保温材料 | 无氟聚氨酯，厚度100mm，24小时内水温温降≤3℃。 |
| 4 | 温控接入口 | 水箱设有温控接入口且方便维修和更换。 |
| 5 | 配套设施 | 设有检测梯和顶部人孔和底部排污口。 |
| 6 | 水箱结构基础 | 根据国家及行业安装标准结合项目实际配套建设混凝土结构的水箱基础。 |
| 7 | 不锈钢材质扶梯 | 根据国家及行业安装标准结合项目实际配套不锈钢材质扶梯。 |
| 8 | 保温性能 | 低温0℃时24小时内水箱水温下降＜3℃ |

# 管道介绍

本项目所有管道及管件均采用国标型冷、热水PPR管，热水供应管道：采用PPR保温管，中间聚氨酯或橡塑，外套PVC管。热水管网安装回水功能，保证宿舍内随时打开龙头，最迟8秒出热水，以保持管网出水温度。冷水补水管采用PPR管。

热水管道采用聚氨酯发泡保温管，内管选用联塑PP-R管热水管道，外套PVC耐腐蚀管道，中间聚氨酯发泡保温，其导热系数为：=0．013—0．03kcal/m·h·oC，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为0．2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。防腐，绝缘性能好，使用寿命长。 　
　　由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在PP-R管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、外壳均具有良好的防腐、绝缘性能。因此，外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好，使用寿命可达50年以上。

# 水泵介绍

我公司结合十多年来设计、安装过大量集体型热泵中央热水工程的丰富经验，以及对各种品牌水泵使用效果及性能情况之跟踪情况。本次投标所用水泵类按照性能和工况要求选用中国北京国家定点水泵生产厂家—按国际标准生产的名牌低噪音产品，国家节能产品，“威乐”水泵，威乐山姆逊（北京）水泵系统有限公司是德国威乐-山姆逊（WILO）水泵有限公司在中国的合资生产厂，德国威乐-山姆逊公司已经有130多年生产水泵的历史，凭借强大的专业技术研发能力，该公司成为全球十大水泵生产厂家之一，并成为全球最早通过国际质量管理体系ISO9000认证的公司之一，还通过国际环境体系ISO14000认证，该公司生产的水泵种类齐全，涵盖了整个暖通空调行业。我公司选用该公司生产的PH系列水泵。水泵配置该公司特别设计的具有超长使用寿命的强力马达，并且马达运行可靠平稳，噪音不超过45dB（A）；铜合金的衬垫叶轮和叶轮封罩经久耐用；碳和陶瓷制成的机械密封装置非常坚固，几乎不漏水；水路采用特殊镀层，保障水质清洁卫生，并且耐磨性能良好；水泵经过特殊合理的机体设计保证水泵组装容易、维修保养方便；还配置热过载保护装置及防止杂质卡住电机的结构设计保证马达运行的安全。

该水泵由中-德国合作生产的WILO（威乐）系列国际名牌水泵。经我公司多年使用，德国威乐水泵，具有连接方便、体积小、寿命长、噪音极低、安全可靠、故障率低、性能稳定等特点，水泵底端安装防震垫，确保水泵在工作时不对楼房有影响。

# 5、计费卡机介绍

无卡计费卡机，直接使用微信、支付宝等网络消费方式的技术说明

1）、技术说明

2）、乐校通APP使用说明手册android v1.0版本

2.1手机推荐配置

2.1.1 Android 4.3以上版本

2.1.2手机支持蓝牙4.0

2.2如何下载APP

方式一：使用微信扫一扫下方的二维码，扫描结束后点击右上角，选择在浏览器中打开，点击确定开始下载。

方式二：打开手机上的任意浏览器，扫一扫下方的二维码，点击确定之后开始下载(例：UC浏览器)。

2.3如何安装APP

下载完毕后，点击安装包，点击安装；如果安装的过程中出现授权的问题，选择同意即可。

2.4  APP安装完成后如何使用

找到乐校通APP，点击乐校通，出现如图所示

点击[注册]，出现如图所示

输入手机号和登陆密码及短信验证码后，点击下一步。如图所示

校区：根据所在学校选择

其它信息项：为手动输入项。请填写正确的信息，以免给您的服务带来不便。

完成后，登录APP后如图所示:

2.5 APP中所有应用的使用流程

2.5.1[用水]功能

2.5.1.1用水须知

为了方便您使用我们的水控机设备，使用[用水]应用时，先看钱包的余额， 如果没钱了要先充值才可以正常用水。

2.5.1.2用水钱包充值流程7*24小时充值

点击用水余额如图，跳转到如下界面点击[支付宝充值]或[微信充值];

下面是充值的详细流程：

2.5.1.3首次使用

点击[设备]，出现一个二维码扫描，二维码扫描框对准水控机上的二维，扫描成功后自动跳到设备详情界面，即可正常使用了，这时候水控机的显示如图，点击 [水控机触碰]，水控机才会开始计费，水流才会出来，再点击一次[水控机触碰]会暂停计费，水流停止，再点击一次又会开始计费，以此类推。直到点击APP上的[停止结算]才会结束本次用水。

点击[停止结算]，就会结束本次用水，用水账单也会发送到APP上，在[我] [消费记录]中可查看消费账单。

2.5.1.4以后使用

点击[用水]，跳转到设备详情界面，水控机也会出现，表示设备一切正常，可以开始用水了。

2.6常见问题及解决方法

2.6.1问：用APP扫描水控机上的二维码时APP上提示“请在系统蓝牙设置中绑定需要连接的设备”，这时候该怎么办？

答：这说明你的手机蓝牙不支持4.0，需要您到系统的蓝牙中手动匹配水控机，首先打开蓝牙，在蓝牙中找到水控机的MAC码，点击MAC码进行匹配，配对的过程中如果需要填PIN，输入1234，然后点击确定，匹配成功。

2.6.2问：点击[用水]按钮，如果对话框一直显示“正在连接中，请稍后”该怎么办？

答：检查蓝牙功能有没有开启，没开启的话，要把蓝牙开起来，开启之后再重新点击[用水]。

2.6.3问：如何查看水控机的MAC码？

答：点击水控机触碰的地方，水控机上就会显示MAC码。（水控机触碰图标 ）

2.6.4问：如何查看手机支不支持蓝牙4.0？

答：在手机系统设置的关于手机选项里面有手机的型号，百度这个型号，查看手机参数，里面说明蓝牙支持多少。

2.6.5问：使用[用水]功能时，用水完毕之后，乐校通APP上的结算页面不在当前页面，那怎么结算本次用水？

答：点击乐校通APP，登录后点击用水按钮，进入设备详情页面，点击停止结算就可以了。

2.7消错误代码表费机

2.7.1 NET—Erroer 表示网络没有连接好（通信错误）

2.7.2 E—000 表示没有钱

2.7.3 E—CRC 表示二维码错误 （刷卡表示为读卡错误）

3）、建立热水消费管理及远程控制系统，学生通过系统进行消费，我司通过系统进行实时监控和日常管理，采购人可通过系统对热水收费、学生投诉等情况进行检查监督。消费系统能提供各项用水、用电及系统情况相关数据，以满足采购人节能管理工作要求。我司所使用的控制系统数据平台预留接口，能接入校方数据平台。

3.1、消费管理系统及后台远程控制系统

自助微信或支付宝7*24小时充值界面

# 6、远程监控系统简介

热泵中央热水系统手、自动控制，并支持远程监测及控制功能，免费配套云服务软件使用操作，支持通过微信发送报警通知。

一、中央热水在线远程监控系统的功能：

（一）热泵机组控制

1、机组循环水泵连锁热泵主机，循环水泵处于开启状态时，才能开启热泵主机（可选）。

2、热泵主机启停由加热工作保温水箱（小水箱）温度控制，加热工作保温水箱温度上限、下限值由用户根据需求自行设定。

3、当出水温度低于设定的加热工作保温水箱温度下限值时，控制器输出开启热泵机组电源，热泵机组进入启动运行状态。

4、加热工作保温水箱温度大于或等于设定的出水温度上限值时，控制器输出停止热泵机组运行信号，热泵机组进入关闭状态。

5、可根据负荷变化（温度高低和蓄水量的多少）控制热泵机组启动的组数，本项目可以以两台机组为一组，每幢宿舍可以最多设置二组（以用户提出要求为准）。

（二）循环水泵控制

1、可与热泵机组连锁控制控制器自动检测水箱水位，进行自动补水控制。当检测到水位低时，自动开启水泵；当检测到水位高时，关闭水泵。

2、可根据出水温度进行启停控制。

3、回水温度也可以参与到循环水泵的控制。

（三）定时控制

1、该系统设有定时自控和非定时自控功能。系统可在24小时内设置六组定时工作时段（各时段时间、热泵出水/回水温度上限、下限）；启动定时功能后，电脑根据当前时间使系统自动进入时间段，不同时段可根据用户设置不同的温度范围进行自控。

（四）安全保护功能

1、二级操控体系（可启动性）

控制器设计电脑控制和强电手操两种控制模式，使热泵机组在保证安全的前提下尽可能保持运行，防止了控制系统以及一次仪表的任何微小故障导致热泵机组系统的停运。

2、本系统能直观显示和报警（声光）处理以下内容：

2.1出水温度超高故障与保护

2.2进、出水温度显示与保护

2.3电机过载、过流监测与保护

2.4电源缺相保护

3、安全保护措施

3.1下列情况热泵机组必须紧急停机：循环泵联锁故障、出水温度超高故障。

3.2循环泵故障保护：系统运行过程中，循环泵启动后，电脑制器检测不到流量开关信号时，故障连锁所有受控设备。

3.3出水超温保护：系统运行过程中，当出水温度大于设定超温温度时，电脑控制器“出水超温故障”声光报警指示，联锁关闭热泵机组电源，不联锁循环泵。

3.4传感器故障识别与保护：系统运行过程中，当出水（回水）温度传感器发生断路或开路故障时，电脑控制器“传感器故障”声光报警指示，联锁关闭热泵机组设备。

3.5断电故障保护：系统运行过程中，出现供电断电系统自动切断输出设备，再次供电时，智能控制器自动处于工作状态，确保系统安全运行。

3.6电机负荷保护：通过断路器和热过载继电器，保护电机设备在运行过程中的过流、过热、缺相保护。

（五）其它功能

1、设置运行参数：设置热泵机组全自动运行所需温度、时段等参数。

2、信息处理：将现场采集的信号进行智能数据分析统计处理，完成故障预测、故障处理、控制热系统设备、数据查询、智能模糊控制热泵机组运行等工作。

3、数据储存功能：通过出回水温度信号，进行信号计算处理，并可自动记录热泵机组的运行时间等。并保存数据以方便用户查阅。

4、自动识别故障并保护：发生故障时，软件自动识别故障，保护热泵机组及附属设备安全；具有故障分析表并可查询操作指南。

5、历史曲线：控制系统在正常工作时，每隔一个时间段记录热泵机组运行工况数据，包括出水温度，并通过实时曲线的形式显示在触摸屏上，方便用户查询，也可方便用户对运行工况的分析。

6、通讯功能：通过RS-485通讯或相关开关量输出可把设备启/停、故障类型等工况数据实时传送至中心控制室及手机监控平台。

7、软手动功能：在此状态下，可直接对热泵机组、泵、阀等负载进行操作。用软手动操作时，将严格遵循热泵机组负荷的工作时序及热泵机组与循环泵连锁、超温连锁关系。

8、系统密码保护设置：系统设置三级密码保护功能，有用户操作级、管理级和工厂程序级。

（六）远程监控功能：

1、可采用电脑和手机终端使用系统；

2、系统实时运行状态指示及报警，包括各输出状态、水箱水温、水位，环境温度、冷水 温度、太阳能集热温度、回水温度；

3、年、月、日水电及能耗统计报表（总电表、进水表和回水表）；

4、系统入口有集中的状态指示画面，以便快捷定位查看异常单位系统；

5、每单位系统有设备运行拓面图及故障点；

6、故障报警发送微信通知。

二、在线远程智能控制系统部分管理菜单

人机界面智能控制系统                          密码等级

人机界面                                   启动/停止操作

三、在线远程智能监控系统PC端或移动端部分管理菜单